Лабораторна робота №6

Тема: розрахунок напруги кроку.

Мета роботи: навчитися розраховувати напругу кроку при обриві проводів ПЛЕП і їх контакті з землею.

Матеріально-технічне оснащення робочого місця:

- ПЕОМ;

- ОС Windows;

- інструкція до лабораторної роботи №6.

- Варіант № 10

Хід роботи

Завдання: Визначити напругу кроку у випадку, якщо людина стоїть поруч з лежачим на землі обірваним дротом повітряної лінії, що знаходиться під напругою, але не торкається його. Довжина ділянки дроту, що лежить на землі, l = 5 м; відстань від людини до цієї ділянки b = 2 м; переріз дроту S = 100 мм²; струм замикання на землю Iз = 90 А; питомий опір ґрунту ρ = 80 Ом·м; опір тіла людини Rлуд = 1000 Ом; відстань між ногами людини a = 1 м.

Таблиця 1 – Вихідні дані для варіанту № 10

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Довжина ділянки дроту l, м | 5 |
| Відстань від людини до ділянки b, м | 2 |
| Переріз дроту S, мм² | 100 |
| Струм замикання на землю Iз, А | 90 |

Таблиця 1 – Вихідні дані для варіанту № 10 (продовження)

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Питомий опір ґрунту ρ, Ом·м | 80 |
| Опір тіла людини Rлуд, Ом | 1000 |
| Відстань між ногами людини a, м | 1 |

Розв'язання

1. Знаходимо діаметр дроту за формулою:

d = √(4·S / π)

де S = 100 мм² – переріз дроту.

d = √(4·100 / 3,14) = √(400 / 3,14) = √127,32 ≈ 11,28 мм = 0,01128 м

2. Розглядаючи дріт, що лежить на землі, як протяжний заземлювач круглого перерізу, визначаємо потенціал заземлювача (дроту):

φз = Iз · Rз = (Iз · ρ) / (π · l) · ln(2l / d)

де Iз = 90 А – струм замикання на землю; ρ = 80 Ом·м – питомий опір ґрунту; l = 5 м – довжина дроту; d = 0,01128 м – діаметр дроту.

φз = (90 · 80) / (3,14 · 5) · ln(2 · 5 / 0,01128)

φз = 7200 / 15,7 · ln(886,5) = 458,6 · 6,787 = 3111 В

3. Знаходимо відстань від середини дроту до місця, де стоїть людина:

x = l / 2 + b = 5 / 2 + 2 = 2,5 + 2 = 4,5 м

4. Знаходимо β₁ – коефіцієнт напруги кроку, що враховує форму потенціальної кривої:

β₁ = [ln(1 + 2a / (2x−l)) − ln(1 + 2a / (2x+l))] / [2·ln(2l / d)]

де a = 1 м – відстань між ногами людини; x = 4,5 м; l = 5 м; d = 0,01128 м.

Підставляємо значення:

2x − l = 2·4,5 − 5 = 4;     2x + l = 2·4,5 + 5 = 14;     2a = 2·1 = 2

β₁ = [ln(1 + 2 / 4) − ln(1 + 2 / 14)] / [2·ln(10 / 0,01128)]

β₁ = [ln(1,500) − ln(1,143)] / [2·6,787]

β₁ = [0,405 − 0,134] / 13,574 = 0,271 / 13,574 ≈ 0,020

5. Знаходимо опір розтіканню струму основи, на якій стоїть людина. Підошви взуття людини уподібнюємо дисковому заземлювачу (площа підошви однієї ноги ≈ 22,5 см², еквівалентний діаметр D = 0,17 м):

Rн = ρ / (2 · D) = 80 / (2 · 0,17) = 80 / 0,34 = 235 Ом

6. Знаходимо коефіцієнт β₂, що враховує падіння напруги в опорі розтіканню ніг людини:

β₂ = 1 / (1 + 2·Rн / Rлуд)

де Rн = 235 Ом – опір розтіканню струму основи; Rлуд = 1000 Ом – опір тіла людини.

β₂ = 1 / (1 + 2·235 / 1000) = 1 / (1 + 0,470) = 1 / 1,470 ≈ 0,68

7. Знаходимо напругу кроку за формулою:

Uкр = φз · β₁ · β₂

Uкр = 3111 · 0,020 · 0,68 = 42,3 В

8. Знаходимо струм, що проходить через тіло людини:

Iлуд = Uкр / Rлуд = 42,3 / 1000 = 42,3 · 10⁻³ А = 42,3 мА

Таблиця 2 – Результати розрахунків

| Розрахункова величина | Значення |
| --- | --- |
| Діаметр дроту d, мм | 11,28 |
| Потенціал заземлювача φз, В | 3111 |
| Відстань від центру дроту до людини x, м | 4,5 |
| Коефіцієнт форми потенціальної кривої β₁ | 0,020 |
| Опір розтіканню по ґрунту Rн, Ом | 235 |
| Коефіцієнт падіння напруги на ногах β₂ | 0,68 |
| Напруга кроку Uкр, В | 42,3 |
| Струм через тіло людини Iлуд, мА | 42,3 |

Висновки:

У ході виконання лабораторно-практичної роботи навчилися розраховувати напругу кроку при обриві проводів ПЛЕП і їх контакті з землею. Для варіанту № 10 (l = 5 м, b = 2 м, S = 100 мм², Iз = 90 А, ρ = 80 Ом·м, a = 1 м) отримано такі результати:

- потенціал заземлювача (обірваного дроту) φз = 3111 В є значним, що свідчить про суттєву небезпеку зони розтікання струму навколо місця контакту дроту з землею.

- коефіцієнт форми потенціальної кривої β₁ = 0,020 відображає відносно крутий спад потенціалу поблизу заземлювача.

- напруга кроку Uкр = 42,3 В перевищує безпечне значення 40 В і є небезпечною для людини.

- струм через тіло людини Iлуд = 42,3 мА перевищує пороговий невідпускаючий струм (16 мА для чоловіків) та знаходиться в небезпечній зоні (25–50 мА – значні утруднення дихання). Тривалий вплив такого струму може призвести до летального наслідку.

Для забезпечення безпеки необхідно огороджувати місця обриву дротів, дотримуватися безпечної відстані (не менше 8 м від місця замикання) та застосовувати засоби індивідуального захисту (діелектричне взуття).