Лабораторна робота №4

Тема: Дослідження штучного освітлення.

Мета роботи: навчитися розраховувати штучне освітлення для приміщень різного типу та призначення.

Матеріально-технічне оснащення робочого місця:

ПЕОМ;

ОС Windows;

інструкція до лабораторної роботи №4.

Варіант № 10

Хід роботи

Таблиця 1 – Вихідні дані для варіанту № 10

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| A, м | 6 |
| B, м | 12 |
| H, м | 5,0 |
| hp, м | 0,7 |
| hc, м | 0,3 |
| X₁, % | 70 |
| X₂, % | 50 |
| D, м | 5,0 |
| Тип лампи | ДРЛ |

Завдання № 1

Розрахунок штучного освітлення методом коефіцієнта використання світлового потоку

Розрахувати методом коефіцієнта використання світлового потоку необхідну потужність ламп для освітлення приміщення слюсарного цеху розмірами А×В із висотою Н, із заданими коефіцієнтами відбиття для стелі X₁ та стін X₂. Висота робочої поверхні над підлогою hp, висота підвіски світильника під стелею hc, Eн = 200 лк (за табл. 4.2).

1. Розраховуємо висоту підвіски світильника:

h = H – hp – hc = 5,0 – 0,7 – 0,3 = 4,0 м

2. Оптимальна відстань між світильниками при багаторядному розташуванні:

L = 1,5 · h = 1,5 · 4,0 = 6,0 м

3. Оптимальна кількість світильників:

n = A · B / L² = 6 · 12 / 6,0² = 72 / 36 = 2 шт.

4. Визначення індексу приміщення:

i = A · B / [h · (A + B)] = 6 · 12 / [4,0 · (6 + 12)] = 72 / 72 = 1,0

5. Потрібний світловий потік однієї лампи:

де Eн = 200 лк – нормативна освітленість (табл. 4.2);

k = 1,5 – коефіцієнт запасу на запилення (табл. 4.3);

z = 1,15 – коефіцієнт нерівномірності освітлення (табл. 4.3);

η = 0,41 – коефіцієнт використання світлового потоку (табл. 4.4, для ДРЛ, X₁ = 70 %, X₂ = 50 %, i = 1,0).

Ф = Eн · k · A · B · z / (n · η) = 200 · 1,5 · 6 · 12 · 1,15 / (2 · 0,41) = 24840 / 0,82 = 30293 лм

6. Приймаю (табл. 4.5) найближчу за потрібним параметрам лампу ДРЛ потужністю 700 Вт і світловим потоком 35000 лм у кількості:

n = Eн · k · A · B · z / (Ф · η) = 200 · 1,5 · 6 · 12 · 1,15 / (35000 · 0,41) = 24840 / 14350 ≈ 2 шт.

Відповідь: необхідно встановити n = 2 світильники з лампами ДРЛ потужністю 700 Вт.

Завдання № 2

Розрахунок штучного освітлення точковим методом

Розрахувати точковим методом освітленість у контрольній точці горизонтальної робочої поверхні, що освітлюється чотирма однаковими світильниками типу «Астра» з 1-ю лампою в світильнику, рівновіддаленими в плані від контрольної точки на відстані d = D = 5,0 м (табл. 4.1). Тип лампи, потужність, висоту приміщення, висоту робочої поверхні над підлогою та висоту підвіски світильника під стелею взято з попередньої задачі. Коефіцієнт додаткової освітленості прийняти μ = 1,0. Перехідний коефіцієнт для горизонтальної площини ψ₁ = 1,0.

1. Висота підвіски світильника (з попередньої задачі):

h = H – hp – hc = 5,0 – 0,7 – 0,3 = 4,0 м

2. Умовна освітленість, створювана одним i-м світильником у контрольній точці:

eᵢ = 2,5

3. Освітленість у контрольній точці, створювана всіма світильниками:

E = Ф · μ · Σ(eᵢ · ψᵢ) / (1000 · k)

E = 35000 · 1,0 · (2,5 · 1,0 + 2,5 · 1,0 + 2,5 · 1,0 + 2,5 · 1,0) / (1000 · 1,5)

E = 35000 · 10,0 / 1500 = 350000 / 1500 = 233,3 лк

Відповідь: освітленість у контрольній точці E = 233,3 лк.

Завдання № 3

Розрахунок штучного освітлення за питомою потужністю

Визначити потужність однієї лампи в прожекторній установці, яка складається з 10 ламп і повинна забезпечувати робоче освітлення складу площею S = 1000 м². Тип лампи прийнято з попередньої задачі – ДРЛ. Нормативна освітленість Eн = 10 лк (табл. 4.2).

1. Потрібна потужність однієї лампи прожектора:

де m = 0,22 – емпіричний коефіцієнт (табл. 4.3);

k = 1,7 – коефіцієнт запасу на запилення для прожекторів (табл. 4.3);

S = 1000 м² – площа ділянки;

n = 10 – кількість ламп у прожекторній установці.

Pп = m · Eн · k · S / n = 0,22 · 10 · 1,7 · 1000 / 10 = 374 Вт

2. Тип лампи для встановлення в прожектор (табл. 4.5):

ДРЛ потужністю Р = 400 Вт та з силою світла I = 20000 кд.

3. Мінімальна висота встановлення прожекторів:

hmin = √(I / 300) = √(20000 / 300) = √66,67 = 8,2 м

Відповідь: потужність лампи Р = 400 Вт, мінімальна висота встановлення прожекторів hmin = 8,2 м.

Висновки:

У ході виконання лабораторно-практичної роботи навчилися розраховувати штучне освітлення для приміщень різного типу та призначення. За методом коефіцієнта використання світлового потоку для слюсарного цеху розмірами 6×12 м з висотою 5,0 м визначено, що необхідно встановити 2 світильники з лампами ДРЛ потужністю 700 Вт кожна зі світловим потоком 35000 лм. За точковим методом розрахована освітленість у контрольній точці горизонтальної робочої поверхні, що освітлюється чотирма світильниками, яка становить E = 233,3 лк, що перевищує нормативну освітленість 200 лк і підтверджує достатність освітлення. За методом питомої потужності для робочого освітлення складу площею 1000 м² визначено потужність однієї лампи прожектора Р = 400 Вт (ДРЛ) та мінімальну висоту встановлення прожекторів hmin = 8,2 м.