Лабораторна робота №7

Тема: розрахунок блискавковідводу на штучному заземлюючому пристрою.

Мета роботи: навчитися розраховувати блискавковідвід і штучний заземлюючий пристрій.

Матеріально-технічне оснащення робочого місця:

- ПЕОМ;

- ОС Windows;

- інструкція до лабораторної роботи №8.

- Варіант № 10

Хід роботи

Завдання: Розрахувати одиночний стрижневий блискавковідвід для виробничої будівлі розмірами A×B×h_X при інтенсивності грозової діяльності t=35 год. і варіанті за табл. 8.1.

Таблиця 1 -- Вихідні дані для варіанту № 10

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Розміри будівлі A, м | 30 |
| Розміри будівлі B, м | 15 |
| Висота блискавковідводу h_X, м | 50 |
| Інтенсивність грозової діяльності t, год | 25 |
| Вибухонебезпечна зона | B-II |

Розв'язання:

1. Середня кількість ударів блискавки в рік на площі 1 км²:

При інтенсивності грозової діяльності t=25 год., використовуючи таблицю 8.2, знаходимо n=3 (табл. 8.2).

2. Імовірна кількість ударів блискавки в рік у будівлю:

N = (A + 6·h_X) · (B + 6·h_X) · n · 10⁻⁸

де A = 30 м -- довжина будівлі; B = 15 м -- ширина будівлі; h_X = 50 м -- висота блискавковідводу; n = 3.

N = (30 + 6·50) · (15 + 6·50) · 3 · 10⁻⁸ = (30 + 300) · (15 + 300) · 3 · 10⁻⁸ =

= 330 · 315 · 3 · 10⁻⁸ = 311850 · 10⁻⁸ = 0,0031185 ≈ 3,1·10⁻³

3. Категорія будівлі за потрібним ступенем захисту від блискавки:

Для будівлі із зоною вибухонебезпеки класу B-II → І категорія (табл. 8.3).

4. Визначення типу зони захисту:

І категорія → зона блискавкозахисту типу А (табл. 8.4).

5. Максимальний радіус зони захисту на рівні верха будівлі:

R_X = √(A² + B²) / 2 = √(30² + 15²) / 2 = √(900 + 225) / 2 = √1125 / 2 = 33,54 / 2 ≈ 16,8 м

6. Висоту блискавковідводу знаходимо з виразу:

h = 275 + 0,588·h_X ± √((275 + 0,588·h_X)² − 647·h_X − 500·R_X)

h = 275 + 0,588·50 ± √((275 + 0,588·50)² − 647·50 − 500·16,8) =

= 275 + 29,4 ± √((304,4)² − 32350 − 8400) =

= 304,4 ± √(92659,36 − 40750) = 304,4 ± √51909,36 =

= 304,4 ± 227,8 =

h₁ = 304,4 + 227,8 = 532,2 м або h₂ = 304,4 − 227,8 = 76,6 м

Більш реальним є значення h = 76,6 м.

7. Максимальний радіус зони захисту на рівні поверхні землі:

R_0 = (1,1 − 0,002·h)·h = (1,1 − 0,002·76,6)·76,6 = (1,1 − 0,1532)·76,6 = 0,9468·76,6 = 72,5 м

8. Максимальна висота зони захисту:

h_0 = 0,85·h = 0,85·76,6 = 65,1 м

Відповідь: h = 76,6 м; R_0 = 72,5 м; h_0 = 65,1 м.

Таблиця 2 -- Результати розрахунків

| Розрахункова величина | Значення |
| --- | --- |
| Середня кількість ударів блискавки в рік на площі 1 км² n | 3 |
| Імовірна кількість ударів блискавки в рік у будівлю N | 3,1·10⁻³ |
| Категорія будівлі | І |
| Тип зони захисту | А |
| Максимальний радіус зони захисту на рівні верха будівлі R_X, м | 16,8 |
| Висота блискавковідводу h, м | 76,6 |
| Максимальний радіус зони захисту на рівні землі R_0, м | 72,5 |
| Максимальна висота зони захисту h_0, м | 65,1 |

Висновки:

У ході виконання лабораторно-практичної роботи навчилися розраховувати одиночний стрижневий блискавковідвід і штучний заземлюючий пристрій для виробничої будівлі. Для варіанту № 10 (A = 30 м, B = 15 м, h_X = 50 м, t = 25 год., зона B-II) отримано такі результати:

- будівля належить до І категорії за потрібним ступенем захисту від блискавки, оскільки має вибухонебезпечну зону класу B-II, що вимагає найвищого рівня захисту;

- для І категорії визначено зону блискавкозахисту типу А, що забезпечує надійність захисту не менше 99,5%;

- розрахована висота блискавковідводу h = 76,6 м забезпечує повний захист будівлі, оскільки максимальна висота зони захисту h_0 = 65,1 м значно перевищує висоту блискавковідводу h_X = 50 м;

- максимальний радіус зони захисту на рівні землі R_0 = 72,5 м повністю покриває будівлю з розмірами 30×15 м, забезпечуючи надійний захист від прямих ударів блискавки;

- імовірна кількість ударів блискавки в будівлю N = 3,1·10⁻³ свідчить про низьку ймовірність ураження, проте наявність вибухонебезпечної зони робить необхідним встановлення блискавкозахисту.

Розраховані параметри блискавковідводу (h = 76,6 м, R_0 = 72,5 м) забезпечують надійний захист виробничої будівлі від прямих ударів блискавки відповідно до вимог І категорії блискавкозахисту.