Лабораторна робота №2

Тема: Дослідження повітрообміну за надлишками тепла.

Мета роботи: навчитися розраховувати системи вентиляції у виробничих і службових приміщеннях.

Матеріально-технічне оснащення робочого місця:

ПЕОМ;

ОС Windows;

інструкція до лабораторної роботи №2.

Варіант № 10

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Класифікація систем вентиляції

Завданням вентиляції є забезпечення чистоти повітря з заданими параметрами метеорологічних умов у робочих приміщеннях шляхом видалення забрудненого або нагрітого повітря з приміщення і подачі в нього свіжого повітря.

Системи вентиляції класифікують таким чином:

1. За способом переміщення повітря: природна та механічна вентиляція.

2. За призначенням: припливна — для подачі повітря; витяжна — для виведення; припливно-витяжна — для одночасного подавання та виведення.

3. За місцем дії: загальнообмінна та місцева вентиляція.

4. За часом дії: постійна — для нормального режиму роботи; аварійна — вмикається вручну або автоматично від датчиків концентрації.

Визначення необхідного повітрообміну

Для розрахунку загального обміну вентиляції необхідно визначити необхідний повітрообмін, виходячи з призначення приміщення та технологічного процесу, який у ньому проходить.

1. При нормальному мікрокліматі і відсутності шкідливих речовин необхідний повітрообмін визначається за формулою:

Lн = N · L1,  м³/год,

де N – число працюючих у найбільш чисельній зміні; L1 – витрата повітря на одного працівника (не менше 20 м³/год при обсязі приміщення менше 20 м² на одну особу).

2. При виділенні шкідливих газів або пилу необхідний повітрообмін визначається з умови розбавлення їх до граничнодопустимих концентрацій:

LP = G / (Cгдк – Cпр),  м³/год,

де G – кількість газів або пилу, що виділяється, мг/год; Cгдк – гранично допустима концентрація; Cпр – концентрація шкідливих речовин у припливному повітрі.

3. При боротьбі з надлишками тепла необхідний повітрообмін визначається з умов асиміляції теплових надлишків:

LH = 3600 · Qнадл / (c · ρпр · (tвид – tпр)),  м³/год,

де Qнадл – надлишки тепловиділення, Вт; c = 1000 Дж/(кг·К) – теплоємність сухого повітря; ρпр = 1,2 кг/м³ – густина припливного повітря; tвид – температура повітря, що видаляється з приміщення, °С; tпр – температура повітря, що подається у приміщення, °С.

Загальний тепловий надлишок у приміщенні:

Qнадл = Qоб + Qл + Qос + Qрад,  Вт,

де Qоб – тепловиділення від обладнання (комп’ютерів), Вт; Qл – тепловиділення від людей, Вт; Qос – тепловиділення від приладів освітлення, Вт; Qрад – тепловиділення від сонячної радіації, Вт.

Тепловиділення від обладнання:

Qоб = n · Nоб · 1000 · Kв · Kу,  Вт,

де n – кількість комп’ютерів; Nоб – встановлена потужність одного комп’ютера, кВт; Kв = 0,8 – коефіцієнт використання обладнання; Kу = 0,5 – частка електроенергії, що перетворюється на теплоту.

Тепловиділення від людей:

Qл = n1 · q + n2 · φ · q,  Вт,

де n1, n2 – кількість чоловіків та жінок відповідно; q – тепловіддача одного чоловіка при легкій роботі (за Додатком 2.1), Вт; φ = 0,85 – коефіцієнт, що враховує меншу тепловіддачу жінок.

Хід роботи

Визначити необхідний повітрообмін за надлишками тепла у лабораторії відповідно до варіанту № 10 (таблиця 2.1). Температура припливного повітря tпр = 22°С, температура видаляємого повітря tвид = 28°С. Тепловіддача одного чоловіка при легкій фізичній роботі при температурі повітря 23°С становить q = 99 Вт (Додаток 2.1).

Таблиця 2.1 – Вихідні дані для варіанту № 10

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Кількість працівників усього, осіб | 15 |
| у т.ч. чоловіків, осіб | 9 |
| у т.ч. жінок, осіб | 6 |
| Кількість комп’ютерів, шт. | 12 |
| Встановлена потужність одного комп’ютера Nоб, кВт | 0,25 |
| Потужність освітлювальних приладів Nос, Вт | 100 |
| Тепло від сонячної радіації Qрад, Вт | 600 |

Розрахункова частина

1. Знаходимо виділення тепла від обладнання (комп’ютерів) за формулою:

Qоб = n · Nоб · 1000 · Kв · Kу

Qоб = 11 · 0,25 · 1000 · 0,8 · 0,5 = 11 · 250 · 0,4 = 1100 Вт

2. Знаходимо виділення тепла від людей:

Qл = n1 · q + n2 · φ · q

де n1 = 9 (чоловіків), n2 = 2 (жінок), q = 99 Вт, φ = 0,85.

Qл = 9 · 99 + 2 · 0,85 · 99 = 891 + 168,3 = 1059,3 Вт

3. Знаходимо виділення тепла від приладів освітлення:

Qос = Nос = 250 Вт

4. Тепло від сонячної радіації (з таблиці 2.1):

Qрад = 600 Вт

5. Підставляємо значення у формулу, знаходимо загальний тепловий надлишок:

Qнадл = Qоб + Qл + Qос + Qрад

Qнадл = 1100 + 1059,3 + 250 + 600 = 3009,3 Вт

6. Виконуємо розрахунок необхідного повітрообміну за надлишками тепла:

LH = 3600 · Qнадл / (c · ρпр · (tвид – tпр))

LH = 3600 · 3009,3 / (1000 · 1,2 · (28 – 22))

LH = 10 833 480 / 7200 = 1504,65 ≈ 1505 м³/год

Різниця температур припливного і видаляємого повітря: tвид – tпр = 28 – 22 = 6°С, що знаходиться в межах допустимих 5–8°С.

Висновки до лабораторної роботи:

У ході виконання лабораторно-практичної роботи навчилися розраховувати системи вентиляції у виробничих і службових приміщеннях. Для лабораторії з 11 працівниками (9 чоловіків та 2 жінки), 11 комп’ютерами встановленою потужністю 0,25 кВт кожен, потужністю освітлювальних приладів 250 Вт та надходженням тепла від сонячної радіації 600 Вт загальний тепловий надлишок склав Qнадл = 3009,3 Вт. Необхідний повітрообмін для підтримання нормального мікроклімату в приміщенні становить LH = 1505 м³/год. Отримана різниця температур 6°С знаходиться у допустимих межах 5–8°С, що підтверджує коректність розрахунку та відповідність прийнятих технічних рішень санітарним нормам (СНіП 2.04.05-91).