Лабораторна робота №3

Тема: Дослідження природного освітлення.

Мета роботи: навчитися розраховувати природне освітлення для приміщень різного типу і призначення.

Матеріально-технічне оснащення робочого місця:

ПЕОМ;

ОС Windows;

інструкція до лабораторної роботи №3.

Варіант № 10

Хід роботи

Завдання:

Розрахувати бокове одностороннє природне освітлення для виробничої дільниці (крила будівлі) з розмірами L×B і висотою H; висота робочої поверхні hp. Будівля знаходиться в м. Олександрія (IV світловий пояс) і навпроти вікон дільниці, що зорієнтовані на південь, немає затіняючих об'єктів. У виробничій дільниці виконуються роботи малої точності.

Таблиця 1 – Вихідні дані для варіанту № 10

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| L, м | 66 |
| B, м | 24 |
| H, м | 4 |
| hp, м | 0,7 |
| Вікна зорієнтовані на | південь |
| Характеристика зорових робіт | малої точності |

Розв'язання

Необхідна площа вікон визначається за формулою:

Sв = eн · Кз · ηв · Sп / (τз · r₁ · 100)

Визначимо спочатку необхідні для розрахунку значення.

Нормоване значення КПО знайдемо, скориставшись табл. 3.1 та 3.3:

eн = eн³ · m · C

де eн³ = 1,0 – значення КПО за табл. 3.1 (розряд V «Малої точності», бокове освітлення);

m = 0,9 – коефіцієнт світлового клімату для IV поясу;

C = 0,7 – коефіцієнт сонячності клімату (табл. 3.3, IV пояс, південніше 50° півн. ш., вікна зорієнтовані на південь, азимут 136–225°).

eн = 1,0 · 0,9 · 0,7 = 0,63 %

Приймаємо коефіцієнт запасу Кз = 1,3 (для виробничих приміщень).

Значення світлової характеристики вікон ηв визначається за табл. 3.4 відношеннями L/B та B/h:

h = H – hp = 4 – 0,7 = 3,3 м

де h – висота від рівня робочої поверхні до верхнього краю вікна.

L/B = 66/24 = 2,75; B/h = 24/3,3 = 7,27

За табл. 3.4 знаходимо ηв = 13.

Площа підлоги виробничої дільниці становить:

Sп = L × B = 66 × 24 = 1584 м²

Оскільки вікна не мають світлозахисних пристроїв і виготовлені з подвійних дерев'яних рам, в яких встановлено віконне листове скло, то за знайденими в табл. 3.6 значеннями визначаємо загальний коефіцієнт світло пропускання вікон:

τз = τ₁ · τ₂ · τ₃ · τ₄ · τ₅ = 0,8 · 0,6 · 1 · 1 · 1 = 0,48

де τ₁ = 0,8 – коефіцієнт світло пропускання матеріалу (подвійне віконне листове скло);

τ₂ = 0,6 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у віконній рамі (подвійні дерев'яні окремі рами);

τ₃ = 1 – коефіцієнт, що враховує втрати світла в несучих конструкціях (при боковому освітленні);

τ₄ = 1 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у сонцезахисних пристроях (відсутні);

τ₅ = 1 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у захисній сітці.

Визначаємо середній коефіцієнт відбиття приміщення:

ρСР = (ρстелі · Sстелі + ρстін · Sстін + ρпідлоги · Sпідлоги) / (Sстелі + Sстін + Sпідлоги)

де ρстелі = 0,7; ρстін = 0,5; ρпідлоги = 0,1 – коефіцієнти відбиття (табл. 3.8, 3.9);

Sстелі = Sпідлоги = L × B = 66 × 24 = 1584 м²;

Sстін = 2 · (L + B) · H = 2 · (66 + 24) · 4 = 720 м².

ρСР = (0,7 · 1584 + 0,5 · 720 + 0,1 · 1584) / (1584 + 720 + 1584) =

= (1108,8 + 360 + 158,4) / 3888 = 1627,2 / 3888 = 0,42

Порахувавши значення параметрів, що характеризують приміщення B/h = 24/3,3 = 7,27; L/B = 66/24 = 2,75, за табл. 3.7 визначаємо коефіцієнт r₁ = 2,1.

Підставивши попередньо знайдені значення визначаємо необхідну площу вікон виробничої дільниці:

Sв = eн · Кз · ηв · Sп / (τз · r₁ · 100) =

= 0,63 · 1,3 · 13 · 1584 / (0,48 · 2,1 · 100) =

= 16865 / 100,8 = 167 м²

Вибираємо стандартні вікна з розміром 1,5×1,7 м, тоді площа одного вікна становитиме Sв¹ = 2,55 м².

Визначаємо необхідну кількість вікон:

n = Sв / Sв¹ = 167 / 2,55 = 65,5

Приймаємо 66 вікон. Розташування вікон – у два ряди по 33 вікна вздовж південної стіни довжиною 66 м.

Висновки:

У ході виконання лабораторно-практичної роботи навчилися розраховувати природне освітлення для приміщень різного типу та призначення. Для забезпечення нормованого бокового одностороннього природного освітлення виробничої дільниці розмірами 66×24 м з висотою 4 м, де виконуються роботи малої точності (розряд V), необхідно встановити 66 стандартних вікон розміром 1,5×1,7 м (загальна площа скління Sв = 167 м²), розташованих у два ряди по 33 вікна вздовж південної стіни. Нормоване значення КПО для даного приміщення становить eн = 0,63 %.